## Slide 1
ELTEKNIK OCH ELLÄRA · 45 YH-POÄNG · VECKA 1
Stötväg ombord
Modul 1 · elsäkerhet, stötar, elens verkningar
Distans. SHK 2024:04 / STENA GERMANICA som låst fall. Inte megger den här veckan.
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
1 / 18
Notes: Det här är inte isolation som handling. Det kommer i m2. I dag: var stöten går, varför JFB och ELSÄK inte är skyddet, och en SMS-punkt.

## Slide 2
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
1.1 Stötväg ombord
Elteknik och ellära · vecka 1 · distans SHK 2024:04 som namngivet fall. Inte megger.
2 / 18
Notes: Det här är inte isolation som handling. Det kommer i m2. I dag: var stöten går, varför JFB och ELSÄK inte är skyddet, och en SMS-punkt.

## Slide 3
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
Figur 1.1
Magnetventil vid barlastpump. Packning saknas. Ingen PE. Stötväg: hölje → hand → skrov. IR-vakt på huvudnätet ser inte den lokalt jordade sidokretsen.
3 / 18
Notes: Visa figur 1.1. Låt dem peka. Hitta inte på lagtext. Inte IP-tabell. Inte 80005.

## Slide 4
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
Efter den här veckan
• Peka stötväg in och ut
• Säg att ELSÄK-JFB inte är skyddet ombord
• Koppla en SMS-punkt: packning, jord, eller krets utanför IR
• VG: varför IR-vakten var tyst, vad du gör innan beröring, stöt → vård iland
4 / 18
Notes: G är de tre första. Full risktext är hemuppgift, inte en föreläsning. Isolation som handling är inte den här veckan.

## Slide 5
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
Två spår
Elektriker
Leta inte JFB. Ingenjör: Läckagesökning är elarbete när komponenten kan vara spänningssatt.
Ingenjör
5 / 18
Notes: Säg raderna rakt av. Elektrikern tar med PE och ELSÄK. Ingenjören tar med rummet och pumpen. Båda hålen tar vi i Germanica.

## Slide 6
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
Stötväg
• Ström genom kroppen: en väg in, en väg ut
• Ofta skrov
• Fukt gör höljet till ledare
• Pannrum, barlastpump, magnetventil
• Inte kaj. Inte EX. Inte nödgenerator.
6 / 18
Notes: Pekövning på fotot, inte på jobbet. Ingen lucka som läxa.

## Slide 7
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
Varför vi bryr oss
• Kramp, släppförmåga, hjärta — G-golv, inte medicinkurs
• Höjd: stöten dödar inte alltid. Fallet kan göra det. (TS olyckor-sida, upplysning)
7 / 18
Notes: En mening. Inte SHK-el-plus-fall, den rapporten finns inte i paketet.

## Slide 8
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
Skall, en mening
El ombord ska vara gjord och monterad så att risken för stöt — och för brand, kortslutning och explosion — blir så liten som det går.
TSFS 2017:26 5 kap. 5 §. Parafras. Inte lagtext på sliden.
8 / 18
Notes: Det är skall, inte ett tips. 5 kap. 1–4 och 6–7 § (nöd, batteri, landnät) undervisas inte här. FSL: sjövärdighet och arbetsmiljö ombord. Stöt är båda. Klistra inte in föreskriften.

## Slide 9
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
Inte skall
Påstående | Nivå
”Så här görs kontroll” | upplysning
1 MΩ | upplysning, inte 5 §-skall
IR-vakt på ojordade kretsar > 50 V | allmänna råd
Packning tillbaka | avledning, ingen TS-rubrik
9 / 18
Notes: Quizzen sitter här. Aldrig ”lagen kräver 1 MΩ”. Megger är inte den här veckan. ”Så här görs kontroll” är inte lag.

## Slide 10
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
ELSÄK-hålet
• Installationsregler styr i allmänhet inte på fartyg
• Undantag: EMC (ELSÄK-FS 2016:3) — inte den här lektionens djup
• ELSÄK-auktorisation räcker inte ensam
• Inte upphävda 2008:1
• ”Båt på land = ELSÄK” är TS-webb, inte lag
10 / 18
Notes: En mening till elektrikern. Sen vidare. Inte EMC-modul.

## Slide 11
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
Inte JFB-jakt
• Oftast ingen JFB i isolerat huvudnät (driftsäkerhet)
• IR-vakt larmar. Den slår inte ifrån.
• Den ser bara det nät den sitter på
• En lokalt jordad sidokrets syns inte
11 / 18
Notes: Leta inte JFB. Landreflexen är fel här. IR på huvudnätet hade inte räddat Germanica.

## Slide 12
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
SMS, var rutinerna bor
• FSL 2 kap. 9–10 §§: rutinerna i rederiets SMS, inte i huvudet
• Olyckor-sidan: slitage, packning, skåp, genomföringar — byt i tid
• Isolationsrutin i underhåll = SMS, övas i m2
12 / 18
Notes: Olyckor-sidan namnger inte Germanica. Blanda inte källorna. SHK 2024:04 är rapporten. Olyckor-sidan är slitage/SMS.

## Slide 13
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
Germanica, fem punkter
SHK 2024:04. Parafras, inte rapportbilaga.
1. Packning saknades
2. Ingen skyddsjord
3. Kablar skiftade: ventilen spänningssatt så länge pumpen gick
4. Kretsen lokalt jordad, utanför IR — vakten tyst
5. Felen rörde inte driften → ingen indikation
13 / 18
Notes: 27 juni 2022, ingenjör vid barlastpump. 14 juli kollega söker läckage, stöt från våt magnetventil. Inte megger här. Eleven ska *se* varför IR inte räddade dem.

## Slide 14
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
Rätt kedja
1. Fas i hölje → våt hand → skrov
2. Packning + jord + sidokrets utanför IR
3. SMS: packning åter, jord, sidokrets övervakad eller behandlad som spänningssatt
4. Efter stöt: vård iland, inte ”skaka av det”
14 / 18
Notes: Fel land: JFB hade löst. Fel maskin: läckage är mekanik. Båda felen tar vi i protokollet.

## Slide 15
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
Stopp den här veckan
• Ingen beröring av våt elkomponent
• Ingen ”jag kan anläggningen”
• Ingen megger som ersättning för stötbedömning
• Ingen lucka på jobbet som läxa
15 / 18
Notes: Isolation och megger = m2. Här räcker varför du inte börjar. Ser du handen först i inlämningen: IG, stoppa tråden.

## Slide 16
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
Hemuppgift: labbprotokoll B
Felanmälan: ”Det läcker vid pumpen, känn efter var.” Foto i Classroom. Inte ett namngivet övningsfartyg på intyg.
G
stötväg in/ut; minst två av packning / jord / utanför IR; en SMS-åtgärd du inte hoppar; ELSÄK-JFB är inte skyddet. VG: fyra rader själv: varför IR var tyst; vad innan beröring och varför; stöt → iland.
16 / 18
Notes: Rätta mot stötvägen, inte mot hur väl de kan barlastsystemet. Mata inte VG-orden.

## Slide 17
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
Quiz
Två saker ni ska kunna skilja:
• Skall: 5 kap. 1–7 §
• Inte skall: ”Så här görs kontroll”, 1 MΩ
Gör quizzen i Classroom den här veckan.
17 / 18
Notes: Fyra frågor. Facit finns i quizbladet, inte på sliden. Fånga JFB-jakt och 1 MΩ-som-lag där.

## Slide 18
Elteknik och ellära · vecka 1 · m1 stötväg
VECKA 1 · MODUL 1
Inte i 1.1
Meggerprocedur. 1 MΩ som labbgräns. Hållkrets. Losskoppling. IP-tabell. Intyg. Nöd. Landström. 2024:58. EX. Arduino.
LIA: samma pekning under handledare. Isolation själv efter m2.
18 / 18
Notes: Stoppa frågor som vill in i m2. Peka framåt, gå inte dit.